## общее
Сводные данные о технологических нарушениях
по ОАО "УСК" за 2014 г.
№ | Дата отключения | Наименование РЭС | Наименование электроустановки | Причина, характер повреждения | Дата включения | Принятые меры
ЯНВАРЬ
1 | 10.01.14г. | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС"Чердаклы" | Повреждение в/в разрядника на ТП-24 | 10.01.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2014-01-11 | ДГЭС | яч.2 ПС Мясокомбинат | РПВ | 2014-01-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 2014-01-11 | ДГЭС | яч.2 ПС Мясокомбинат | контроль изоляции 23-25 откл-и. яч.3 РП-9 | 2014-01-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 2014-01-12 | ДГЭС | яч.2 ПС Мясокомбинат | обрыв вязки провода ВЛ-10 опора № 40 | 2014-01-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 2014-01-12 | ДГЭС | яч.2 ПС Мясокомбинат(ТП-42,179) | заменили опорные изоляторы, в/в предохранителей, на КТП-179 в кол-ве 6шт. | 2014-01-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 2014-01-13 | Барышского р-на | яч.16 ПС "Измайлово" | Повреждение в сетях МРСК | 2014-01-13 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 2014-01-13 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-Город | АПВ успешно | 2014-01-13 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2014-01-13 | Николаевского р-на | яч.14 ПС Никулино. КТП-50 | Повреждение тр-ра 250 кВА, повреждение КЛ-6кВ | 13.01.2014 14.01.2014 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2014-01-13 | Ст. Кулаткинского р-на | яч.2 ПС Ст. Кулатка | При обходе ВЛ-10кВ причина отключения не обнаружена | 2014-01-13 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2014-01-14 | Барышского р-на | яч.16 ПС Измайлово | РПВ-успешно | 2014-01-14 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2014-01-14 | Барышского р-на | ВЛ-10: №9 ПС Барыш,№6 РП-2 | падение дерева на ВЛ-10 ОПОРЫ №18/3-18/4 | 2014-01-14 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 16.01.14г. | Ульяновского р-на | яч.5 ПС Ишеевка | Отгорел шлейф ф.А на ВЛ-10 кВ №5 опора №2. | 17.01.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 16.01.14г. | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП-35 яч.19 ПС Ишеевка | Повреждение рубильника РПС-400 ЗТП-35 | 17.01.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 20.01.14г. | СУ Чуфарово | яч.11 ПС "Чуфарово" | МТЗ РПВ успешно | 20.01.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 24.01.14г. | Ульяновского р-на | яч.24 ПС"Ишеевка" (МРСК) на бал.УСК ТП-1683 | повреждение в сетях МРСК | 24.01.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 25.01.14г. | Сенгилеевского р-на | Вл-0.4кВ №2 от КТП-34 | Наброс стального прута на Вл-0.4кВ | 25.01.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2014-01-26 | Барышского р-на | ПС Жадовка, ПС Бекшанка, ПС Измайлово. | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ на ТПС Барыш | 2014-01-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2014-01-26 | Б.Сызганского р-на | ВЛ-10кВ №9 ПС Должниково | РПВ | 2014-01-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2014-01-26 | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС Чердаклы | РПВ | 2014-01-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 27.01.14г. | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-37 | Пожар частного дома по ул. Симбирская,21. | 27.01.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 27.01.14г. | Базарно-Сызганского р-на | ВЛ-10 кВ №9 ТПС "Должниково" | повреждение вводного АВ ЗТП-22 | 27.01.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 28.01.14г. | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-11 | Сработала вставка ПН-250А ф.С ТП-11 | 28.01.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 29.01.14г. | Ульяновского р-на | яч.№1 ПС "Луговая"(МРСК) , яч.№ 4 ПС "Россия"(МРСК) | Повреждение в электросетях МРСК | 29.01.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 30.01.14г. | СУ Старотимошкино | КТП-3 ВЛ-0,4кВ ул.Полевая | обрыв фазного провода | 2014-01-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 30.01.14г. | Барышского р-на | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-6 ввод в д.15 ул.Заводская | обрыв провода на опоре | 30.01.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 30.01.14г. | Барышского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП-18 | обрыв провода в пролёте опор № 8-9 | 30.01.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 30.01.14г. | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-48 | пожар в мн.кв.доме 44 пл.Макаренко | 30.01.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
ФЕВРАЛЬ
1 | 01.02.14г. | Радищевского р-на | КТП-9 запит. от яч.11 ПС" Радищево" | Ф-4(0,4кВ) к.з. на авт. ВА-57(160А) т.ц."Магнит" | 01.02.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 01.02.14г. | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-20 | Сработала вставка ПН-250А ф.В КТП-20 | 01.02.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 02.02.14г. | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-22 | Пожар частного строения по ул.Березовая,36. | 02.02.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 2014-02-03 | Новоспасского р-на | ввод 0,4кВ в здание роддома от ЗТП-58 | автомобилем оборвана ВЛ-0,4кВ,акт составлен. | 03.02.14 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 2014-02-07 | ДГЭС | ТП-21 | отгорел кабельный наконечник на Т.Т.,повреждение Т.Т. | 2014-02-07 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 2014-02-08 | Сурского р-на | яч.№3 ПС "Сурское" | Повреждение в электросетях 110 кВ | 2014-02-08 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2014-02-08 | Майнского р-на | ПС "Тагай,"Уржумская"" | Повреждение в электросетях 110 кВ | 2014-02-08 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2014-02-08 | Карсунского р-на | ПС "Языково", | Повреждение в электросетях 110 кВ | 2014-02-08 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2014-02-11 | Вешкаймского р-на | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-17 | автомобилем сбита опора №13 | 2014-02-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 12.02.14г | Карсунского р-на | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-5 | автомобилем оборван провод в пролёте опор № 7-8. Акт составлен. | 2014-02-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2014-02-16 | Мелекесского р-на | яч.11 ПС Мулловка, ЗТП-2 | Повреждение в эл. сетях МРСК | 2014-02-16 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2014-02-16 | Н.Малыклинского р-на | ВЛ-0,4 №2 от ТП-4025 | отключился АВ | 2014-02-16 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 17.02.14г. | Ульяновского р-на | яч.10 ПС "Ишеевка" от МТЗ | повреждение на ТП-48(потреб) | 17.02.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2014-02-19 | Ст.Кулаткинского р-на | яч.19 ПС Ст.Кулатка | РПВ | 2014-02-19 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 21.02.14г. | ДГЭС | яч.15 ПС"Льнокомбинат" | "Горгаз" при проведении земляных работ повредил КЛ-10 кВ от яч.№1 РП-4 до ТП-269(потреб). Акт составлен. | 21.02.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 21.02.14г. | ДГЭС | яч.28 ПС"МГ" к.и. | Частным лицом при проведении земляных работ повреждена КЛ-10кВ от ТП-44 до РЛ-31. | 21.02.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2014-02-26 | ДГЭС | яч.18 ПС "Черемшанская" т.о. | Повреждение на ТП-176 (потребительская). | 2014-02-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2014-02-27 | Карсунского р-на | яч.15 ПС Карсун | РПВ | 2014-02-27 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 28.02.14г. | Сурского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-12 | наброс стального провода на опоре№91/1, сообщено в полицию | 28.02.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 28.02.14г. | ДГЭС | яч.43 ПС Черемшанская | повреждение КЛ-10кВ от ТП-114 до ТП-170( на балансе ООО"Парк") | 28.02.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
МАРТ
1 | 1.03.14г. | Барышского р-на | Ф-6 (РП-2) к.и. | повреждение в/в разрядника на оп.№48 ВЛ-10кВ | 1.03.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2014-03-06 | Радищевского р-на | яч.№11 ПС "Радищево" | Пожар частных строений по ул. Советская,72. | 2014-03-06 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 9.03.14г. | СУ Языково | Ф-2(0,4кВ) от ЗТП-2 | автотранспортом подбита оп.№11 ВЛ-0,4кВ, акт составлен | 9.03.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 2014-03-10 | Чердаклинского р-на | яч.2 ПС Мирный | Обрыв шлейфа 10 кВ от РЛ в сторону ТП-52. | 2014-03-10 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 2014-03-12 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ ТП-1735 | ст. Лаишевка ул. Центральная. Пожар в сараях. | 2014-03-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 13.03.14г. | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС"Вешкайма" | Обрыв провода на ВЛ-10кВ в пролете опор №14-15 | 13.03.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 15.03.14г. | ДГЭС | яч.51ПС"МГ" | Повреждение КЛ-10кВ от яч.51ПС"МГ" до ТП-63 | 15.03.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2014-03-15 | Барышского р-на | яч.9 ПС Барыш Тяговая, РП-2 ВЛ- 10 кВ №6 и №7 | автомобиль въехал в ж/б опору №55 ВЛ-10 кВ №6,опора анкерная с двумя откосами.Акт составлен. | 15.03.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 16.0314 | Цильнинского р-на | яч.16 ПС Б,Нагаткино | Обрыв провода ВЛ-10 кВ №16 в пролете опор №45-46 | 2014-03-16 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2014-03-16 | ДГЭС | ВЛ-0,4кВ Бурцева-власть труда от ТП-32 | обрывы проводов из за падения дерева в пролете опор№4-6,повреждена опора№5 | 2014-03-16 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2014-03-16 | ДГЭС | ВЛ-0,4кВ Октябрьская от ТП-39 | падение ветки дерева на провода | 2014-03-16 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2014-03-16 | Сенгилеевского р-на | яч.5 Сенгилей-город | РПВ | 2014-03-16 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2014-03-16 | ДГЭС | яч.48 ПС МГ | падение ветки дерева на провода | 2014-03-17 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2014-03-17 | ДГЭС | яч.10 от ТП-92 | падение дерева на ВЛ-10кВ пролет опор №46-47 | 2014-03-17 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2014-03-17 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4кВ№3 от ТП-18 | повреждение ввода на котельную гор.бани вырвало крюк изолятора | 2014-03-17 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2014-03-17 | ДГЭС | яч.50 ПС МГ | повреждение КЛ-10кВ от Тп-17 до ТП-113 | 2014-03-17 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 17.03.14г. | ДГЭС | яч.15 ПС"Льнокомбинат" | повреждение кабельной воронки на опоре № 69 КЛ-10 кВ яч.6 РП-5 | 17.03.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 17.03.14г. | ДГЭС | яч.3 от ТП-92 | Сработала вставка ПН-10 кВ ТП-92 | 17.03.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2014-03-18 | ДГЭС | яч.19 ПС Береговая | Обрыв проводовВЛ-10кВ в пролёте опор №30-31-32. Падение дерева. Акт составлен. | 2014-03-18 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2014-03-18 | Новоспаского р-на | КТП-50 | повреждение трансформатора на КТП-50(160кВА) | 2014-03-18 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2014-03-19 | Кузоватовского р-на | яч.7 ПС Кузоватово | повреждение на ТП-119 (потреб.) | 2014-03-19 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 2014-03-19 | ДГЭС | яч.10 ПС Береговая | падение ветки дерева на провода | 2014-03-19 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 2014-03-19 | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС Сенгилей-город | схлест проводов ВЛ-10кВ в результате обрыва провода ВЛ-0,4 №1 от ТП-34 в пролете опор№1-2 | 2014-03-19 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2014-03-22 | ДГЭС | яч.32 ПС Черемшанская | Т.О.Падение сухой ветки в пролёте опор №88-89 ВЛ-10 кВ яч.16 РП-6 | 2014-03-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2014-03-22 | Барышского р-на | яч.с/х №5 МРСК | Обрыв шлефа 10 кВ | 2014-03-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 2014-03-22 | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ Атлант ТП-137 | К.З. в ЩС-0,4 кВ магазин"Удачный" | 2014-03-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 2014-03-22 | Сенгелеевского р-на | ТП-16 РУ-0,4кВ (ПН-250 ф."С") | к.з на ф.-уличное освещение | 2014-03-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 2014-03-23 | Ульяновского района | яч.7 ПС Б.Ключищи(МРСК),ТП-1576П(УСК) | повреждение в сетях МРСК | 2014-03-23 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 2014-03-26 | Вешкаймского р-на | яч.15 ПС Чуфарово | Земля в сети 10 кВ фаза С. Сорвало изолятор опора № 109. | 2014-03-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
30 | 2014-03-26 | СУ Языково | яч.8 ПС"Языково" | Повреждние опорного изолятора на КТП-10 | 2014-03-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
31 | 2014-03-28 | ДГЭС | яч.№16 ПС "Черемшанская" | "Земля" в сети 10 кВ.Повреждение КЛ-10 кВ от яч.№12 РП-2 до ТП-140. | 2014-03-28 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
32 | 2014-03-29 | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ ф."Победа" ТП-41 | Неизвестным а/транспортом подбита опора №19. Сообщено в полицию, акт составлен | 2014-03-29 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
33 | 2014-03-29 | Николаевского р-на | яч. №3 ПС "Ключики" | РПВ успешно | 2014-03-29 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
34 | 2014-03-29 | Новоспасского р-на | яч.№7 ПС "Новоспасская" | После осмотра КТП-55 и ревизии РЛНД-10 включили в работу. | 2014-03-29 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
35 | 2014-03-30 | Чердаклинского р-на | яч.4 ПС Дмитриево Помряскино (МРСК).ВЛ-10 кВ от РС-3025(УСК) ТП-46 Лесная Быль | Земля в сети 10 кВ. На повреждении КЛ-10 кВ ТП-46 | 2014-03-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
36 | 31.02.14 | Ульяновского р-на | ТП-3236 (база "УСК") | аварийное откл.Iс.ш.-6кВ на ПС"Южная" | 31.02.14 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
АПРЕЛЬ
1 | 2014-04-01 | Новоспасского р-на | яч.№13 ПС Нагорная | Повреждение шпильки- 0,4 кВ ф."С" на КТП-60 | 2014-04-01 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2014-04-01 | Ульяновского р-на | яч.24 ПС Ишеевка(МРСК) | повреждение в сетях МРСК | 2014-04-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 2014-04-01 | Ульяновского р-на | яч.13 ПС Луговая(МРСК) | РПВ | 2014-04-01 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 2014-04-02 | Ульяновского р-на | яч.24 ПС Ишеевка(МРСК) | повреждение в сетях МРСК | 2014-04-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 2014-04-02 | Ульяновского района | яч.7 ПС Ишеевка(МРСК) на балансе УСК ТП-4шт. | повреждение в сетях МРСК | 2014-04-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 03.04.14. | Ульяновский и Цильнинский р-он | яч.3,4,5 ПС Бирючёвка (МРСК), яч.16 ПС Б.Нагаткино. | Отключение в сети 110 кВ МРСК | 03.04.14. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 04.04.14г | ДГЭС | ф-уличное освещение от ТП-25 | схлест проводов на ВЛ-0,4кВ оп.№5(автомобиль оставлен на месте проишествия) | 04.04.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2014-04-05 | ДГЭС | яч.№32 ПС "Черемшанская" | Причина отключения не установлена | 2014-04-05 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2014-04-06 | ДГЭС | ВЛ-0,4кВ ул.Степана Разина от ТП-49 | автотранспортом сбита опора №2 ВЛ-0,4кВ, акт составлен | 2014-04-06 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 6.04.14г. | Карсунского р-на | яч.15 ПС "Карсун" | птица на ВЛ-10кВ опора №167 | 6.04.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2014-04-07 | Барышский | яч.17 ТПС Барыш КЛ-10 кВ № 9,РП-2 яч.4,6. | Повреждение разрядников на опоре 41/2 ТП-135(вед.) ВЛ-10 кВ №7, яч.4 РП-2. | 2014-04-07 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2014-04-10 | Базарносызганского р-на | яч. №9 ПС "Глотовка" | МТЗ. РПВ успешно | 2014-04-10 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2014-04-12 | Н.Малыклинского р-на | яч.12 ПС Н.Малыкла | РПВ успешно | 2014-04-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2014-04-13 | Чердаклинского р-на | яч7 ПС Мирный | РПВ успешно | 2014-04-13 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 14.04.14г. | ДГЭС | ф-17(0,4кВ) от ТП-131 | повреждение КЛ-0,4кВ | 14.04.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2014-04-15 | Майнского р-на | ГКТП-18 | Повреждение тр-ра 250 кВА (замена). | 2014-04-15 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2014-04-15 | Новоспаского р-на | яч.7 ПС"Новоспаское" к.и. ф."В" | Повреждение в/в разрядника на ТП-62 | 2014-04-15 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 19.04.14. | ДГЭС | ТП-174(ведомст.), ВЛ-0,4 кВ УО(УСК) | В 17-00 сбита опора № 52 Акт составлен. | 19.04.14. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 20.04.14. | ДГЭС | яч.4 ПС Береговая | РПВ | 20.04.14. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2014-04-21 | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ "Котельная",ВЛ-0,4 кВ "Черемшанская" от ТП-122 | схлест проводов ВЛ-0,4кВ из за удара автомобилем опоры №4 | 2014-04-21 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 22.04.14г. | Кузоватовского р-на | яч.15 ПС "Кузоватово" | МТЗ. РПВ-успешно | 22.04.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 2014-04-24 | СУ Ст.Тимошкино | ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП-15 | Упала железная опора №1/7/1 ВЛ- 0,4 кВ, повреждение КЛ-0,4 кВ от ЗТП-15 | 2014-04-24 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 2014-04-24 | Ульяновского р-на | яч.105 ПС Южная | Повреждение КЛ-10 кВ яч.129 ПС Южная в сетях УльГЭС | 2014-04-24 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2014-04-24 | Ульяновского р-на | ТП-1770 п. Б.Ключищи ВЛ-0,4 кВ №1 ул. Молодёжная | Повреждений нет | 2014-04-24 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2014-04-24 | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС Вешкайма | МТЗ.РПВ | 2014-04-24 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 2014-04-24 | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС Вешкайма | МТЗ.Повреждений нет | 2014-04-24 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 2014-04-25 | Вешкаймского р-на | яч.№7 ПС "Вешкайма" | МТЗ. РПВ не успешно. Причина не установлена | 2014-04-25 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 2014-04-25 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1098 | Сработала вставка ПН-100 А ф.С | 2014-04-25 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 2014-04-25 | Вешкаймского р-на | яч.№7 ПС "Вешкайма" | МТЗ. РПВ успешно. | 2014-04-25 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
30 | 2014-04-26 | Ульяновского р-на | яч.№1 ПС "Луговая"(МРСК). На балансе УСК-ТП-1587,1586,1584 | МТЗ. Повреждение в сетях МРСК | 2014-04-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
31 | 2014-04-29 | ДГЭС | яч.№28 "М-Г" | Возгорание КТП-234(потреб.) ООО "Гиппократ" | 2014-04-29 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
32 | 2014-04-29 | ДГЭС | яч.№33 "М-Г" | Повреждение КЛ-10 кВ от яч.№33 до яч.№13 РП-10 | 2014-04-29 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
33 | 2014-04-29 | ДГЭС | яч.№25 "М-Г" | Повреждение КЛ.10 кВ от яч.№25 до яч.3 РП-1 | 2014-04-29 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
34 | 2014-04-29 | Цильнинского р-на | КТП-2254 | Повреждение трансформатора | 2014-04-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
МАЙ
1 | 2014-05-01 | ДГЭС | ТП-9, ВЛ-0,4 кВ № 1 | Сорвало изолятор фазы "А"опора №2. | 2014-05-01 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2014-05-01 | Сенгилеевского р-на | ТП-38, ВЛ-0,4кВ№1 | Повреждение КЛ- 0,4 кВ в разделке на концевой опоре | 2014-05-01 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 2014-05-04 | ДГЭС | яч.29 ПС "МГ" | Повреждение Кл-10кВ от ТП-44 до ТП-174 при проведение земляных работ частным лицом. Акт составлен. | 2014-05-04 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 2014-05-04 | Сурского р-на | яч.3 ПС "Сурское" | Повреждение двух разрядников и патронов на КТП№3 с высокой стороны в рез-те проникновения животного. | 2014-05-04 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 04.05.14г. | Павловского р-на | яч.6 ПС"Павловка" к.и. | разрушение в/в разрядника на КТП-26(потреб.) | 04.05.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 2014-05-05 | Ульяновского р-на | яч.1 ПС Луговая(МРСК) ТП-1584,1586,1587,1593. | Земля в сети 10 кВ | 2014-05-05 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 2014-05-06 | Базарносызганского р-на | яч.9 ПС"Глотовка" | РПВ-успешно | 2014-05-06 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2014-05-06 | ДГЭС | д.327 ул.Куйбышева ВЛ-0,4 "мечта" от ТП-46 | повреждение кабеля на вводе в дом | 2014-05-06 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2014-05-06 | Ульяновского р-на | яч1 ПС Луговая(МРСК)ТП-1584,1586,1587,1593. | Обрыв шлейфа 10 кВ на отпайке потребит. ТП | 2014-05-07 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2014-05-07 | ДГЭС | яч.48 ПС М-Г | Токовая отсечка.На повреждении КЛ-10 кВ от ТП-38 яч.2 до ТП-195 яч.4 | 2014-05-07 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 8.05.14г. | Барышского р-на | ВЛ-10кВ №6;7 от РП-2 | падение дерева на ВЛ-10кВ №6 в пролете опор№54-54/1.1 | 8.05.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2014-05-09 | Майнского р-на | яч.№7 ПС "Майна" | Возгорание адм.здания | 2014-05-09 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2014-05-10 | ДГЭС | яч.5 ПС"Льнокамбинат" (ки) | повреждение КЛ-10кВ от ТП-20 до ТП-159 | 2014-05-10 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2014-05-10 | Н.Малыклинского р-на | яч.12 ПС"Н.Малыкла" (мтз) | РПВ-успешно | 2014-05-10 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2014-05-10 | Мелекесского р-на | яч.4 ПС Н.Майна | проникновение кошки на трансформатор | 2014-05-10 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2014-05-10 | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-10 | Повреждение кабеля от опоры №6 до эл.щитовой(потреб.) | 2014-05-10 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 11.05.14. | Новоспасского р-она | КТП-12 от яч.11 ПС "Новоспасская" | Возгорание частного дома по ул. Баранова д.65 | 11.05.14. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2014-05-12 | Базарносызганского р-на | яч.14 ПС "Б. Сызган" | Задымление вызванное разведением костра вблизи КТП№16. Костёр был потушен. | 2014-05-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2014-05-13 | Вешкаймского р-на | яч.№22 ПС "Вешкайма" | РПВ | 2014-05-13 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2014-05-13 | Сурского р-на | яч.№6 ПС "Сурская" | Повреждение в эл.сетях 110 кВ | 2014-05-13 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2014-05-14 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-10 | Пожар домов по ул.Н.Линия 24,26. Сработали вставки ПН-250 А ф.А,В. | 2014-05-14 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 2014-05-14 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-1220 | При работе крана-манипулятора частным лицом повреждена ВЛ-0,4 кВ | 2014-05-15 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 15.05.14г | Базарносызганско го р-на | яч.14 ПС "Б. Сызган" | РПВ-успешно | 15.05.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2014-05-17 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП-9 | Схлёст проводов в пролёте опор №408-409 | 2014-05-17 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2014-05-18 | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 | Схлёст проводов в пролёте опор №№23-24,25-26 | 2014-05-18 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 2014-05-20 | СУ Чуфарово | яч.15 ПС Чуфарово | слетел изолятор на опоре №75 ВЛ-10кВ | 2014-05-20 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 20.05.14г. | Кузоватовского р-на | яч.8 ПС"Налейка" (к.и.) | касание, отходящего щлейфа, траверсы на опоре №59 ВЛ-10кВ | 20.05.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 2014-05-22 | ДГЭС | яч.5 ПС Льнокомбинат | Повреждение КЛ-10 от ТП-52 до ТП-86 | 2014-05-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 2014-05-22 | ДГЭС | яч.5 ПС Льнокомбинат | Повреждение КЛ-10 от ТП-18 до ТП-119 на балансе ООО Рекардо | 2014-05-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
30 | 2014-05-22 | Сенгилеевского р-на | яч.14 ПС "Сенгилей-город" | АПВ успешно | 2014-05-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
31 | 2014-05-22 | ГПП УРЛЗ | Т-2, 2 и 4 секции 6 кВ | Аварийное отключение трансформатора | 2014-05-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
32 | 2014-05-22 | Барышского р-на | яч.2 ПС Тимошкино(МРСК) | Повреждение МВ-10 кВ | 2014-05-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
33 | 2014-05-22 | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП-10 | Отгорание проводов в пролете опор №№1-2,вследствии замыкания в эл.щитовой(потреб) | 2014-05-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
34 | 2014-05-23 | ДГЭС | яч.25 ПС "МГ" | Повреждения КЛ-10кВ от яч.25 "МГ" до яч.3 РП-1 | 2014-05-23 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
35 | 2014-05-23 | Мелекесского р-на | яч.3 ПС "Н.майна" (МРСК), ТП-1002(УСК) | Повреждение в сетях МРСК | 2014-05-23 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
36 | 2014-05-24 | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-40 (не откл) | При осмотре линии было обнаружено отсутствие фазы "В" в пролете опор №5-6. | 2014-05-25 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
37 | 2014-05-25 | СУ Чуфарово | яч.№15 ПС "Чуфарово" | Слетел изолятор на опоре №48 ВЛ-10 кВ | 2014-05-25 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
38 | 2014-05-26 | ДГЭС | ф-"часный сектор" от ТП-174 | обрыв провобов ВЛ-0,4кВ в пролете опор №16-17 из-за падения дерева | 2014-05-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
39 | 2014-05-26 | ДГЭС | яч.48 ПС МГ | обрыв провода на ВЛ-10кВ на ТП-67на балансе ооо"Парк" | 2014-05-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
40 | 2014-05-26 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ№1 от ЗТП-1189 фаза б | сгорел предохранитель | 2014-05-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
41 | 2014-05-26 | Чердаклинского р-на | яч.№13 ПС "Чердаклы" | РПВ | 2014-05-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
42 | 2014-05-27 | Карсунского р-она | яч.15 ПС "Карсун" | Гроза. РПВ - успешно. | 2014-05-27 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
43 | 2014-05-27 | Майнского р-она | яч.8 ПС "Уржумское" | Сильный дождь, гроза. РПВ-успешно | 2014-05-27 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
44 | 2014-05-27 | Майнского р-она | яч.7-9 ПС "Тагай" | Сильный дождь, гроза. РПВ-успешно | 2014-05-27 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
45 | 2014-05-27 | Барышского р-она | ф.11 ТПС "Барыш" | Гроза. РПВ-успешно. | 2014-05-27 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
46 | 2014-05-27 | ДГЭС | РУ-0,4кВ от ТП-119 | схлесты проводов ВЛ-0,4кВ Пронина-Эшенбаха из-за сильного ветра | 2014-05-28 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
47 | 28.05.13г. | Сенгилеевского р-на | ф-3 от ЗТП-5 | Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ в пролете опор №14-15 | 28.05.13г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
48 | 2014-05-29 | Чердаклинского р-на | яч.№13 ПС "Чердаклы" | Падение дерева на опору №97 ВЛ-10 кВ. | 2014-05-29 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
49 | 2014-05-30 | ДГЭС | яч.4;10 на РП-2 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-112 до ТП-133 | 2014-05-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
50 | 2014-05-31 | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ№1 от ЗТП-178 | В результате пожара в частном секторе произошло обгорание и обрыв ВЛ-0,4кВ в пролете опор №22-23, заменили 3 ПН. | 2014-05-31 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
ИЮНЬ
1 | 3.06.14г. | Ульяновского р-на | яч.8 от РП-310(УльГЭС) на бал. УСК ТП-3848 | повреждение КЛ-10кВ между ТП-3848 и ТП-3176 | 3.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 09.06.14г | Базарно-Сызганского р-на | яч.9 ПС "Должниково" | МТЗ. Сильный дождь, гроза. РПВ-успешно | 09.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 09.06.14г. | Базарно-Сызганского р-на | яч.№14 ПС "Б.Сызган" | МТЗ.Гроза. Разрушение изоляторов ф.А,В на опоре №34/37 ВЛ-10 кВ. | 09.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 09.06.14г. | Майнского р-на | КТП-5 яч.№7 ПС "Игнатовка" | Контроль изоляции. Гроза.Повреждение РЛНД-10 КТП-5. | 09.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 10.06.14г. | ДГЭС | ф.7 от ТП-131 | повреждение КЛ-0,4кВ по ул.Автостроителей | 10.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 10.06.14г. | ДГЭС | яч.4,15 ПС"Береговая" (т.о.) | повреждение КЛ-10кВ от ТП-160 до ТП-169 (яч.15); от ТП-69 до ТП-89 (яч.4) | 10.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 10.06.14г. | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС"Чердаклы"(т.о.) | РПВ-успешно | 10.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 10.06.14г. | Чердаклинского р-на | яч.27 ПС"Чердаклы" | обнаружен отгоревший шлейф на РЛНД на ТП-28 | 10.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2014-06-11 | Ульяновского р-на | яч.№19 ПС "Ишеевка" | Повреждение КЛ-10 кВ от ЗТП-36 до ЗТП-19 | 2014-06-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2014-06-11 | Ульяновского р-на | яч.№5 ПС "Ишеевка" | Повреждение РВО -10 КТП-17 | 2014-06-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2014-06-11 | Н.Малыклинского р-на | яч.№12 ПС "Н.Малыкла" | МТЗ.РПВ успешно | 2014-06-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2014-06-11 | ДГЭС | яч.№4 №Береговая" | МТЗ. Гроза. РПВ успешно | 2014-06-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2014-06-11 | Барыш | ВЛ-10 кВ №9 ТПС "Барыш" яч.№6 РП-2 | Токовая отсечка. Дождь,гроза.Повреждений при обходе не обнаружено. | 2014-06-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2014-06-11 | Карсунского р-на | яч.4 ПС"Карсун"(к.и.) | Дождь,гроза. откл. ТП-МТС; ТП-Билайн(сгорели 3-ПН) | 2014-06-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2014-06-12 | Ульяновского р-на | яч.4 ПС"Бирючевка" (МРСК) | МТЗ. Повреждение проходноого изолятора на КТП-1365 | 2014-06-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2014-06-12 | Карсунского р-на | яч.4 ПС"Карсун" | Разрушение грозоразрядника на ТП-39 | 12.06.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2014-06-13 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-1098 | Пожар частного дома по ул.Школьная,д.№6 | 2014-06-13 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2014-06-13 | С.У Старотимошкино | яч. №2 ПС "Тимошкино" | РПВ | 2014-06-13 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 13.06.14г. | СУ Ст.Тимошкино | КТП-8 | Дождь.Гроза.Сгорели в/в вставки, разруш.проходных изоляторов | 13.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 14.06.14г | ДГЭС | яч.51 ПС "МГ" | Повреждение Кл-10кВ яч.51 ПС "МГ" | 14.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 14.06.14г | ДГЭС | яч.15 РП-1 | При обходе причина откл не обнаружена. РПВ-успешно. | 14.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 19.06.14г. | ДГЭС | яч.5 ПС "Льнокомбинат" | Повреждение Кл-10кВ от ТП-52 до ТП-14 | 19.06.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 19.06.14г. | Барышского р-она | яч.19 ПС "Редуктор" | Т.О. РПВ успешно. При обходе причина откл. не обнаружена. | 19.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 19.06.14г. | Ст.Кулаткинского р-на | яч.№2 ПС "Ст.Кулатка" | К.И. Разрушение изолятора ф.В на опоре №89 ВЛ-10 кВ | 19.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 20.06.14г. | Барышского р-на | ТПС"Барыш" | повреждение линейного разъеденителя (ввод 10кВ) на ТПС | 20.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 20.06.14г. | Барышского р-на | ВЛ-10кВ №1 от РП-2 | разрушение разрядника на ЗТП-21 | 20.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 21.06.14г. | Вешкаймского р-на | яч.17 ПС Вешкайма | РПВ | 21.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 22.06.14г. | Барышского р-на | яч.6 ПС"Жадовка" | Дождь,гроза РПВ-успешно | 22.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
30 | 22.06.14г. | Барышского р-на | яч.10 ПС"Измайлово" | Дождь,гроза РПВ-успешно | 22.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
31 | 22.06.14г. | Барышского р-на | яч.10 ПС"Измайлово" | Дождь,гроза РПВ-успешно | 22.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
32 | 22.06.14г. | Мелекесского р-на | яч.27 ПС"Н.Майна" (МРСК) на бал.УСК ТП-1078 | Повреждение в сетях МРСК | 22.06.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
33 | 22.06.14г. | Ульяновского р-на | яч.1 ПС"Луговая" (МРСК) на бал.УСК ТП-5шт. | Повреждение КТП-1585(потр.) | 22.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
34 | 22.06.14г. | Н.Малыклинский | КТП-4110 | Дождь. Гроза. Сработали вставки ПК-10 | 22.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
35 | 22.06.14г. | Ульяновского р-на | яч.1 ПС"Луговая" (МРСК) на бал.УСК ТП-5шт. | Повреждение КТП-1585(потр.) | 22.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
36 | 22.06.14г. | Н.Малыклинского р-на | КТП-4110 | Дождь. Гроза. Сработали вставки ПК-10 | 22.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
37 | 22.06.14г. | ДГЭС | яч.3 РП-13 | Падение ветки дерева в пролёте опор №№85-86 ВЛ-10 кВ №16 | 22.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
38 | 22.06.14г. | Ишеевка | яч.10 ПС Ишеевка | AПВ | 22.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
39 | 23.06.14г. | ДГЭС | яч.3 РП-13 | РПВ | 23.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
40 | 23.06.14г. | Б. Сызганского р-на | яч.14 ПС "Б.Сызган" | Дождь, гроза. РПВ-успешно. | 23.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
41 | 24.06.14г. | ДГЭС | яч.№3 РП-13 | РПВ | 24.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
42 | 24.06.14г. | Барышского нр-на | яч.№6 ПС "Жадовка" | РПВ | 24.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
43 | 25.06.14г | ДГЭС | яч.3 РП-13 | РПВ после осмотра. | 25.06.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
44 | 27.06.14г. | Базарно-Сызганского р-на | яч.№9 ПС "Должниково" | Т.О. Подсхлёст фазного провода ВЛ-0,4 кВ №5 ЗТП-23 в пролёте опор №№5/4-5/4/1 с 2 нижними проводами ВЛ-10 кВ №9 ПС "Должниково" в пролете опор №№136-137 вследствии удара ж/б опоры 0,4 кВ а/транспортом подрядной организации | 27.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
45 | 27.06.14г. | Барышского р-на | Вл-0.4кВ от ЗТП№13 | Упала ветка дерева в пролёте опор № 3/10/5-3/10/6. Дождь, гроза. | 27.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
46 | 27.06.14г. | Барышского р-на | ф-9 ТПС "Барыш", ф-6,7, РП-2 | повреждение опорного изолятора на ТП-43, пробой разрядника на ТП-33 | 27.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
47 | 27.06.14г. | Барышского р-на | яч.9 ф-2 РП-2 | РПВ-успешно | 27.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
48 | 28.06.14г. | Сенгилеевский р-он | яч.6 ПС "Сенгилей Цем. Завод" | МТЗ. Сбой релейной защиты на подстанции во время грозы | 28.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
49 | 28.06.14г. | Вешкаймский р-он | яч.17 ПС "Вешкайма" | КИ. Пробой разрядника на ТП-35 (потреб) | 28.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
50 | 28.06.14г. | Сенгилеевского р-на | яч.6 ПС "Сенгилей Цем. Завод" | МТЗ. После включения линии произведен обход причина отключения не обнаружена | 28.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
51 | 28.06.14г. | Сенгилеевского р-на | яч.6 ПС "Сенгилей Цем. Завод" | МТЗ. При осмотре повреждений линии не обнаружено | 28.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
52 | 28.06.14г. | Кузоватовского р-на | яч.№8 ПС "Коромысловка" | Т.О. Падение ветки дерева в пролете опор №№16-17 ВЛ-10 кВ | 28.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
53 | 28.06.14г. | ДГЭС | яч.№32 ПС "Черемшанская" | Т.О. Повреждение не обнаружено | 28.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
54 | 28.06.14г. | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ "Частный сектор" от ТП-31А | Падение дерева на опору №26 ВЛ-0,4 кВ спровоцировало падение опоры №28 ВЛ-0,4 кВ | 29.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
55 | 29.06.14г. | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ "У.О." от ТП-7 | А/транспортом подбита опора № 3 У.О. Акт составлен. | 29.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
56 | 30.06.14г. | Н.Малыклинского р-на | яч.№3 ПС "Н.Черемшанская" | Замена изолятора на опоре №39 ВЛ-10 кВ | 30.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
57 | 30.06.14г. | Сенгилеевский район | яч.№14 ПС "Сенгилей-город" | АПВ | 30.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
58 | 30.06.14г. | СУ Языково | яч.№8 ПС "Языково" | Сорвало штыревой изолятор на опоре №5 ВЛ-10 кВ,что привело к возгоранию траверсы. | 30.06.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
ИЮЛЬ
1 | 4.07.14г. | ДГЭС | яч.51 ПС"МГ" (т.о.) | При осмотре ВЛ и испытании КЛ причина отключения не обнаружена | 4.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 04.07.14г. | Мелекесского р-на | яч.№3 ПС "Никольская-1" | Дождь,гроза. После обхода линии,причина отключения не обнаружена. | 04.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 04.07.14г. | ДГЭС | яч.№19 ПС "Береговая" | РПВ | 04.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 4.07.14г. | ДГЭС | яч.51 ПС"МГ" (т.о.) | При осмотре ВЛ и испытании КЛ причина отключения не обнаружена | 4.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 04.07.14г. | Кузоватовского р-на | яч.№15 ПС "Кузоватово" | К.И. Повреждение ГКТП-118"ВИТА"(потреб). | 04.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 5.07.14г. | ДГЭС | яч.4 ПС"Береговая" (т.о.) | обнаружена ворона на кабельной воронке ТП-7 | 5.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 5.07.14г. | Новоспасского р-на | яч.11 ПС"Новоспасское" | Возгарание час. дома по ул.Мичурина 21 запит. от ТП-23 | 5.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 6.07.14г | Н.Малыклинского р-на | яч.3 ПС"Н.Черемшанск" | РПВ-успкшно | 6.07.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 7.07.14г. | ДГЭС | яч.45;50 ПС"МГ" | При производстве земляных работ водоканалом поврежден КЛ-10кВ по ул.Свирская 33 (от РП-12 до ТП-167), что явилось причиной повреждения.КЛ-10кВ яч.50 ПС "МГ" | 7.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 8.07.14г. | Карсунского р-на | яч.15 ПС Карсун | повреждение КЛ-10кВ на ТП"ФОК"(потреб.) | 8.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 12.07.14г. | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-35 | Повреждение КЛ-0,4 кВ в концевой разделке. | 12.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 12.07.14г. | ДГЭС | яч.№2 ПС "Мясокомбинат" | МТЗ. После осмотра причина отключения не обнаружена. | 12.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 12.07.14г. | Чердаклинского района | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3 | выбило АВ | 12.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 13.07.14г. | Майнского р-на | яч7 ПС"Майна" | Возгорание частноного дома запитанного от КТП-42(ф-2), пожаром повреждены оп.№9.1и 9.2 ВЛ-0,4кВ | 13.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 13.07.14г. | Вешкаймского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6 | Возгорание 3 частных домов. | 13.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 15.07.14г. | СУ Чуфарово | яч.15 ПС"Чуфарово" (Т.О.) | РПВ | 15.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 17.07.14г. | Радищевского р-на | яч.11 ПС"Радищево" к.и. | падение дерева на ВЛ-10кВ в пролете опор №38-39 | 17.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 17.07.14г. | СУ Чуфарово | яч.11 ПС"Чуфарово" т.о. | к.з. в сетях ХПП запитанного от КТП-19(ХПП) | 17.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 17.07.14г. | Б.Сызганского р-на | яч.9 ТПС"Должниково" т.о. | РПВ-успешно | 17.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 17.07.14г. | СУ Глотовка | яч.9 ПС"Глотовка" т.о. | падение дерева на ВЛ-10кВ в пролете опор №92-93, на оп.№94 вырвало крюк ф.А, провод на земле | 17.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 17.07.14г. | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ №6 от ЗТП-11 | падение дерева на ВЛ-0,4кВ, заменили ПН-3шт. | 17.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 17.07.14г. | Ульяновского р-на | яч.№13 ПС "Луговая"(МРСК). На балансе УСК КТП-1220 | Разрушение РВО-10 ф.В,С. | 17.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 18.07.14г. | СУ Глотовка | яч.№9 ПС "Глотовка" | Т.О. РПВ успешно | 18.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 18.07.14г. | Н.Малыклинского р-на | яч.№12 ПС "Н.Малыкла" | РПВ | 18.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 18.07.14г. | ДГЭС | яч.15 ПС Льнокомбинат | при осмотре причина отключения не обнаружена | 18.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 19.07.14г. | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ№3 от ТП-1584 | выбило АВ | 20.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 19.07.14г. | Сенгилеевского р-на | ВЛ-0,4кВ№2 от КТП-2 | падение дерева в пролете опор 4-5-6 | 19.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 20.07.14г. | СУ Чуфарово | яч.11 ПС Чуфарово | РПВ | 20.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
30 | 21.07.14г. | ДГЭС | ТП-37 | сгорели ПК-10 3шт, внутреннее повреждение тр-ра 160кВА | 21.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
31 | 22.07.14г. | Барышского р-на | ВЛ-10 №7 РП-2 | падение дерева на опору №9 | 22.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
32 | 22.07.14г. | ДГЭС | яч.10 ЦРП, яч.50 ПС МГ | включена после обхода | 22.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
33 | 22.07.14г. | ДГЭС | КЛ-0,4 кВ№2 от ТП-52 | повреждение кабеля при ведении земляных работ | 22.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
34 | 23.07.14г. | Барышского р-на | яч.9 ТПС"Барыш" (РП-2 ф-6,ф-7) т.о. | при обходе ВЛ-10кВ видимых повреждений не обнаружено | 23.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
35 | 2014-07-24 | СУ Чуфарово | яч.15 ПС Чуфарово (т.о.) | включена после осмотра | 2014-07-24 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
36 | 24.07.14г. | ДГЭС | 1 секция 10 кВ ПС "Черемшанская" (яч.51,25,49,43) | Земля в сети 10 кВ. Повреждение ТП-240(потреб) РП-2 яч.№43 | 24.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
37 | 24.07.14г. | Барышского р-на | яч.№20 ПС "Ст.Тимошкино". | РПВ. После осмотра причина отключения не обнаружена. | 24.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
38 | 2014-07-26 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ №3 ул.Матросова от ТП-1584 | выбит АВ | 2014-07-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
39 | 2014-07-26 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4кВ ул.Мичурина от ТП-10 | возгорание д.59 ул.Мичурина | 2014-07-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
40 | 2014-07-26 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи(МРСК) | строительной техникой задеты провода ВЛ-10кВ | 2014-07-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
41 | 28.07.14г. | СУ Чуфарово | яч.№11 ПС "Чуфарово" | МТЗ. Повреждение КТП-19 ХПП(потреб) | 28.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
42 | 28.07.14г. | ДГЭС | яч.№29 ПС "МГ" | Т.О. Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-156 яч.№3 до ТП-126 яч.№4 при земляных работах незвестным трактором. Сообщено в полицию. | 28.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
43 | 29.07.14г. | Барышского р-на | яч.20 ПС"Тимошкино" | МТЗ. РПВ | 29.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
44 | 2014-07-30 | ДГЭС | яч.2 ПС Мясокомбинат | автомобилем сбита опора ВЛ-10 кВ №50 | 2014-07-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
45 | 2014-07-30 | Сенгилеевского р-на | яч.10 ПС Цемзавод | РПВ | 2014-07-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
46 | 2014-07-30 | ДГЭС | яч.2 ПС Мясокомбинат | неисправность РЗиА ВВ-10 на ПС Мясокомбинат | 2014-07-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
47 | 2014-07-31 | ДГЭС | яч.18 ПС"Черемшанская" (т.о.) ввод РП-3 | повреждение в кабельной разделки на ТП-117, КЛ-10 от яч.12(РП-3) до РП-1 | 2014-07-31 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
48 | 31.07.14г. | Новоспасского р-на | яч.11 ПС "Новоспасская" | Отгорел провод на проходном изоляторе фазы "Б" ЗТП-18 (потреб) | 31.07.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
49 | 31.07.14г. | Чердаклинского р-на | яч.27,37 ПС "Чердаклы" | Сильный дождь, гроза. РПВ-успешно. | 31.07.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
50 | 31.07.14г. | Ульяновского р-на | 1-СШ ПС "Южная" под откл ТП-3236 (база УСК) | Повреждение на 1-СШ ПС "Южная" | 31.07.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
51 | 31.07.14г. | ДГЭС | яч.12 ПС "Льнокомбинат", яч7 РП-5 | Падение дерева на ВЛ-10кВ в пролёте опор №42-44. Сильный дождь гроза. | 31.07.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
52 | 31.07.14г. | ДГЭС | яч.16 РП-3 | Упало дерево вблизи ТП-129(потреб) задев провода. Сильный дождь, гроза. | 31.07.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
53 | 31.07.14г. | Мелекесского р-на | яч.2 ПС "Рязаново" яч.4 ПС "Н.Майна" | Сильный дождь, гроза. РПВ-успешно. | 31.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
54 | 31.07.14г. | ДГЭС | яч.28 МГ | Дождь. После осмотра РПВ-успешно | 31.07.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
АВГУСТ
1 | 03.08.14г. | СУ Чуфарово | яч.11 ПС "Чуфарово" | Сильный дождь, гроза, РПВ-успешно. | 03.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 03.08.14г. | СУ Чуфарово | яч.15 ПС "Чуфарово" | Сильный дождь, гроза, РПВ-успешно. | 03.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 03.08.14г. | СУ Чуфарово | яч.11 ПС "Чуфарово" | Повреждение грозоразрядника на КТП№6, Пробой 3-х опорных изоляторов на опоре №5 Вл-10кВ, повреждение кабеля 10кВ от опоры №51 в сторону КТП-10 | 03.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 03.08.14г. | Барышского р-на | яч.20 ПС "Тимошкино" | Сильный дождь, гроза, РПВ-успешно. | 03.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 03.08.14г. | Барышского р-на | яч.20 ПС "Тимошкино" | сгорели предохренители с высокой стороны на КТП№2, повреждение грозоразрядников | 03.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 03.08.14г. | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС Глотовка | падение дерева на ВЛ-10 опры №114-115 | 03.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 03.08.14г. | СУ Чуфарово | яч.11 ПС "Чуфарово" | Сильный дождь, гроза, РПВ-успешно. | 03.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2014-08-04 | ДГЭС | яч.№1 ТП-22 | А/кран частного лица задел провода ВЛ-10 кВ в охранной зоне. | 2014-08-04 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2014-08-04 | Кузоватовского р-на | яч.№8 ПС "Коромысловка" | При обходе в пролёте опор №№210-211 обнаружено надломанное дерево | 2014-08-04 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 06.08.14г. | Барышского р-на | Ф-6 РП-2 (ф-9 ТПС Барыш, ф-7 РП-2) | ТО. При обходе ф-6 РП-2 возле опоры №18/20 была обнаружена обгоревшая ветка дерева | 06.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2014-08-07 | ДГЭС | яч.№10 ПС "Береговая" | Причина откл не установлена. Под откл остались 3 потребительских ТП-188,135,263 | 2014-08-07 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2014-08-07 | Мелекесского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-6 яч.№3 ПС "Никольское-1" | Прошел ураган.Упало дерево в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ | 2014-08-07 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2014-08-07 | Мелекесского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8 яч.№3 ПС "Никольское-1" | Прошел ураган.Слетел изолятор на опоре №100 ВЛ-0,4 кВ | 2014-08-07 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2014-08-09 | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ ф."7 линия" ЗТП-44 | Сильный ветер.Падение дерева в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ,обрыв 3 проводов | 2014-08-09 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2014-08-09 | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ ф."Черемшанская" ЗТП-122 | Сильный ветер.Слетел провод с изолятора опоры №10 ВЛ-0,4 кВ | 2014-08-09 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2014-08-09 | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. "Потапово" ЗТП-125 | Сильный ветер.Слетели фазные провода с изоляторов ВЛ-0,4 кВ(угол улиц Потапова -Красноармейская) | 2014-08-09 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2014-08-09 | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ ф."Частный сектор" РП-4 | Сильный ветер.Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ(Хмельницкого,97) | 2014-08-09 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2014-08-09 | Ульяновского р-на | яч.№5 ПС "Ишеевка" | Падение ветки дерева на опору №150 ВЛ-10 кВ | 2014-08-09 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2014-08-09 | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ ф."Черемшанская" ЗТП-122 | Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ | 2014-08-09 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2014-08-09 | Чердаклинского р-на | яч.№14 ПС "Чердаклы" | повреждение опоры ВЛ-10кВ | 2014-08-09 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2014-08-09 | Чердаклинского р-на | яч.№27 ПС "Чердаклы" | падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ у КТП-13 | 2014-08-09 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 2014-08-09 | Ишеевка | ВЛ-0,4 №16 от ЗТП-19 | повреждение КЛ-0,4кВ от АВ до опоры | 2014-08-09 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 2014-08-10 | Чердаклинского р-на | яч.№37 ПС "Чердаклы" | Отгорел нож разъединителя на ВН-10 кВ | 2014-08-10 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2014-08-10 | Ульяновского р-на | Вл-0.4кВ №3 КТП-1584 | Сработал автомат. После осмотра линии РПВ-упешно. | 2014-08-10 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2014-08-11 | ДГЭС | яч.№32 ПС Черемшанская | падение ветки дерева на ВЛ-10 опора №1 от ТП-22 | 2014-08-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 2014-08-12 | ДГЭС | яч.№15 ПС "Льнокомбинат" | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-15. | 2014-08-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 2014-08-12 | ДГЭС | яч.16,3 РП-13 | Слетела вязка с опоры №31 ВЛ-10 кВ №16 | 2014-08-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 14.08.14г | ДГЭС | яч.33 МГ, яч.13,14 РП-10 | ТО.При обходе яч.14 РП-10 было обнаружено повреждение Кл-10кВ от ТП-59 до ТП82А | 14.08.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 16.08.14г | ДГЭС | ВЛ-0,4кВ№2 Степана Разина от ТП-49 | автомобилем сбита опора | 16.08.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
30 | 16.08.14г. | Ульяновского р-на | ВЛ.-0.4кВ №2 ТП-1267 | упала конечная опора Вл-0.4кВ №2 от ТП-1267 (Зеленая роща) по ул. Совхозная | 16.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
31 | 16.08.14г. | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС "Вешкайма" | Сильный ветер. РПВ-успешно. | 16.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
32 | 16.08.14г. | СУ Чуфарово | яч.15 ПС "Чуфарово" | КИ. С опоры №120 слетел опорный изолятор фазы "А". | 16.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
33 | 16.08.14г. | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС "Вешкайма" | Провис фазных проводов в пролете опор №47-48 вследствие наклона опоры. | 16.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
34 | 16.08.14г. | Барышского р-на | Вл-10кВ №107 ПС "Барыш 220" | Для ликвидации обрыва и тушения пожара на пилораме КТП-128 (Инсервавто) на опоре №26/4 | 16.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
35 | 16.08.14г. | Ульяновского р-на | ф-2(0,4кВ) от ТП-1683 п. Салмановка | Сработал АВ. Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ причин откл. не обнаружено | 16.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
36 | 2014-08-19 | Сенгилеевского р-на | яч.№18 ПС "Сенгилей-город" | МТЗ. Дождь,гроза. Причина отключения не установлена. | 2014-08-19 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
37 | 2014-08-19 | Сенгилеевского р-на | яч.№14 ПС "Сенгилей- город" | К.И. Дождь,гроза.Попадание молнии в опору № 127 ВЛ-10 кВ №14. | 2014-08-19 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
38 | 2014-08-19 | СУ Чуфарово | яч.№11 ПС "Чуфарово" | Т.О. | 2014-08-19 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
39 | 20.08.14г. | ДГЭС | ф-ул.Гагарина (0,4кВ) от ТП-11 | автотранспортом сбита опора ВЛ-0,4кВ пер.Гагарина | 20.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
40 | 2014-08-21 | Барышского р-на | ф.№9 ТПС"Барыш" | Причина отключения не установлена | 2014-08-21 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
41 | 2014-08-21 | Барышского р-на | ф.№7 РП-2 | Т.О.Причина отключения не установлена | 2014-08-21 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
42 | 2014-08-21 | Сенгилеевского р-на | яч.№5 ПС "Сенгилей-город" | А/кран МУП "ОЗОН" задел провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №№18-18а. | 2014-08-21 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
43 | 2014-08-21 | ДГЭС | яч.№50 ПС "МГ" | МТЗ. Повреждение КЛ-10 кВ от яч.№50 ПС "МГ" до яч.№8 ЦРП | 2014-08-21 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
44 | 2014-08-21 | ДГЭС | яч.№28а ПС "МГ" | Повреждение КЛ-10 кВ от яч.№28а ПС "МГ" до яч.№6 ТП-178 | 2014-08-21 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
45 | 23.08.14г. | Чердаклинского р-на | яч.37 ПС "Чердаклы" | Включена после осмотра | 23.08.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
46 | 2014-08-26 | Мелекесского р-на | ВЛ-0,4№2 от ТП-8 | повреждение шлейфа в РУ-0,4 | 2014-08-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
47 | 2014-08-26 | ДГЭС | яч.32 ПС Черемшанская | Т.О. Повреждение на ТП-72(потреб) | 2014-08-26 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
48 | 27.08.14г. | Барышского р-на | яч.16 ПС "Измайлово" | Отгорел неподвижный нож на РЛНД КТП-105 (Потреб) | 27.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
49 | 27.08.14г. | Новоспасского р-на | КТП-61 от яч.7 ПС "Новоспасская" | повреждение трансформатора | 27.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
50 | 27.08.14г. | ДГЭС | яч.16 РП-3 | слетела вязка изолятора ВЛ-10 на ТП-204 | 27.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
51 | 28.08.14г. | СУ Чуфарово | яч.4 ПС"Чуфароао" (к.и.) | Слетел изолятор на опоре №45 ВЛ-10кВ | 28.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
52 | 28.08.14г. | Сенгилеевского р-на | яч.18 ПС "Сенгелей-город" (т.о.) | Повреждение на потребительской отпайке в сторону ЗТП-ИП Лапушкин | 28.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
53 | 29.08.14г. | Чердаклинский р-он | яч.7 ПС "Мирная" (МРСК). На балансе "УСК" ЗТП-43 | включена после осмотра | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
54 | 29.08.14г. | Сурского р-на | яч.6ПС Сурская | после осмотра причин не обнаружено | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
55 | 29.08.14г. | Барышского р-на | ВЛ-10№9 ТПС Барыш,ВЛ-10 №6,7 РП-2 | падение ветки дерева на ВЛ-10 опоры 44-45 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
56 | 29.08.14г. | Барышского р-на | Вл№1 РП-2 | падение ветки дерева на ВЛ-10 опора 39 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
57 | 29.08.14г. | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС Должниково | после осмотра | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
58 | 29.08.14г. | Сенгилеевского р-на | яч.5 ПС Сенгилей-гор. | падение дерева на ВЛ-10 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
59 | 29.08.14г. | Вешкаймского р-на | яч.22 ПС Вешкайма | ВЛ-10 опоры 26-27 схлест проводов | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
60 | 29.08.14г. | СУ Измайлово | яч.10 ПС Измайлово | падение ветки на ВЛ-10 опоры 21/1/6-21/1/7 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
61 | 29.08.14г. | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС Вешкайма | падение дерева на вл-10 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
62 | 29.08.14г. | СУ Ст.Тимошкино | яч.2 ПСТимошкино | упала ветка дерева на ВЛ-10 опоры 10-11 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
63 | 29.08.14г. | ДГЭС | яч.10 ПС Береговая | РПВ | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
64 | 29.08.14г. | СУ Измайлово | яч.16 Пс Измайлово | падение деревянных опор 2-3 ВЛ-0,4№3 от ТП-11 на ВЛ-10 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
65 | 29.08.14г. | ДГЭС | яч.9 ЦРП | РПВ | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
66 | 29.08.14г. | Кузоватовского р-на | яч.15 ПС Кузоватово | РПВ | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
67 | 29.08.14г. | Майнского р-на | яч.4ПС Майна | упала ветка дерева на ВЛ-10 опоры 64-65 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
68 | 29.08.14г. | ДГЭС | яч.32 ПС Черемшанская | падение дерева около ТП-255 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
69 | 29.08.14г. | ДГЭС | яч.15 ПС Льнокомбинат | падение деревьев на ВЛ-10 ул.Куйбошева 317 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
70 | 29.08.14г. | ДГЭС | яч.10 ПС Береговая | обрыв ВЛ-10 из-за падения дерева в пр.оп.№127-129 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
71 | 29.08.14г. | ДГЭС | яч.19 ПС Береговая | обрыв ВЛ-10 из-за падения дерева в пр.оп.№11-13 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
72 | 29.08.14г. | СУ Ст.Тимошкино | ВЛ-0,4№3 отТП-1 | тополь упал на провода | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
73 | 29.08.14г. | Барышского р-на | Вл-0,4№2 отТП-35 | упало дерево на угловую ж/б опор пролет 5-6 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
74 | 29.08.14г. | СУ Жадовка | Вл-0,4№1 от ТП-9 | упал тополь | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
75 | 29.08.14г. | Майнского р-на | КТП-26 | Повреждение ВЛ-0,4 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
76 | 29.08.14г. | Вешкаймского р-на | Ф-4(0,4кВ) от КТП-12 | падение деревянных опор 24,25,26,27 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
77 | 29.08.14г. | Ульяновского р-на | Ф-2(0,4) от ТП-1848 | падение крыши сарая на оп№1 ВЛ-0,4 | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
78 | 29.08.14г. | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС Вешкайма | неисправность на ПС(ж/д) | 29.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
79 | 2014-08-29 | Ульяновского р-на | яч.№ 3 ПС Б.Ключищи. (отпайка на п.Зеленый) | Падение деревьев на ВЛ-10 кВ в пролете опор №№ 154-155; 155-156; 158-159 | 31.08.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
80 | 2014-08-30 | ДГЭС | ЗТП-163(потреб) | Отгорел нож контактора | 2014-08-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
81 | 2014-08-30 | ДГЭС | яч.№10 ПС "Береговая" | МТЗ. Автомобиль стукнул опору №38 ВЛ-10 кВ | 2014-08-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
82 | 2014-08-30 | Кузоватовского р-на | яч.№8 ПС "Налейка" | Т.О. Прошел грозовой фронт. РПВ успешно | 2014-08-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
83 | 2014-08-30 | Кузоватовского р-на | яч.№8 ПС "Налейка" | Отгорел шлейф на РЛНД. Опора №1 ВЛ-10 кВ | 2014-08-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
84 | 2014-08-30 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 №3 от ГКТП-5 | обрыв ВЛ | 2014-08-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
85 | 2014-08-30 | Б.Сызганского р-на | яч.9 ПС Должниково | Падение дерева в пролёте опор №18-19 | 2014-08-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
86 | 2014-08-31 | Барышского р-на | яч.14 ПС Редуктор | падение ветки дерева на ВЛ-10 опора 15/25 | 2014-08-31 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
СЕНТЯБРЬ
1 | 01.09.14г. | Вешкаймского р-на | яч.17 ПС"Вешкайма" | отгорел шлейф ф"А" на ГКТП(ДПМК-потр.) | 01.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2014-09-02 | Сенгилеевского р-на | КТП-31 | К.З. в РУ-0,4 кВ КТП-31 | 2014-09-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 03.09.14г. | Н. Малыклинский р-он | ТП-4122 | Автомобилем сбита опора №6 ВЛ-0,4 кВ №2 | 03.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 03.09.14г. | Сурского р-на | яч.№3 ПС "Сурская" | Сильный ветер,дождь.Падение ветки дерева на гр. разрядник 10 кВ ф."С" КТП-30. | 03.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 4.09.14г. | ДГЭС | яч.19 ПС"Береговая" (мтз) | обрыв проводов ВЛ-10кВ в пролете оп. 44-45-46 из-за несанкционированной валки деревьев | 4.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 4.09.14г. | Барышского р-на | яч.12 от РП-1 | обнаружено обгорание шлейфа на ГКТП-2 | 4.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 5.09.14г. | ДГЭС | яч.32 ПС"Черемшанская" | на ТП-72(потреб.) выгорание двух ножей РЛНД-10 | 5.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 10.09.14г. | ДГЭС | яч.5 ПС "Льнокомбинат" | ТО. РПВ-успешно. При обходе причина откл не обнаружена. | 10.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2014-09-11 | ДГЭС | яч.№15 ПС "Льнокомбинат" | Т.О. РПВ успешно. | 2014-09-11 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 14.09.14г. | ДГЭС | яч.10 ПС Береговая | Т.О. Падение дерева в пролёте опор №№109-110 | 14.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 16.09.14г. | Барыш | КЛ-10№9 ТПС Барыш,ВЛ-10 №6,7 РП-2 | ТО. Падение дерева на Вл-10кВ №7 РП-2 в пролёте опор №№10-11 | 16.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 16.09.14г. | Барыш | яч.9 ПС Редуктор (т.о.) | Падение ветки дерева на ВЛ-10кВ в пролете опор №7-8 | 16.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 19.09.14г. | Ульяновского р-на | яч.1 ПС"Луговая" (к.и.) | повреждение на ТП-1585п(потреб.) | 19.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 21.09.14г. | Барышского р-на | КЛ-10 №9 ТПС Барыш, РП-2 яч.4(т.о.) | падение дерева в пролете оп.№16-17. | 21.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 21.09.14г. | Вешкаймского р-на | яч.2 ПС"Вешкайма" (мтз) | РПВ-успешно | 21.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 23.09.14г. | Барышского р-на | КЛ-10№9 ТПС Барыш,ВЛ-10 №6,7 РП-2 | ТО. При обходе причина отключения не обнаружена. | 23.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 24.09.14г. | Барышского р-на | яч.6 от РП-2 (мтз) | Пробой разрядников на КТП-50 | 24.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 25.09.14г. | Барышского р-на | яч.8 ТПС"Барыш" | птица перекрыла фазный провод с траверсой на опоре №24/5 ВЛ-10кВ | 25.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 26.09.14г. | ДГЭС | яч.4 ПС "Береговая" | МТЗ. Причина отключения не обнаружена. | 26.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2014-09-27 | Николаевкого р-на | яч.7 ТПС Ключики | включена после осмотра | 2014-09-27 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2014-09-29 | ДГЭС | яч.№10 ПС "Береговая" | Замена изолятора на опоре №78 ВЛ-10 кВ | 2014-09-29 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 30.09.14г. | Сурского р-она | яч.6 ПС "Сурское" | Т.О. Дождь,сильный ветер. Попадание птицы на РО-14 ВЛ-10 кВ№6. Повреждение изолятора ф."В" на ВЛ-10 кВ №6 опора №45 | 30.09.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
ОКТЯБРЬ
1 | 2014-10-02 | Барышского р-на | яч.11 ТПС Барыш | попадание кошки на в/в ввода тр. ГКТП-36 | 2014-10-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2014-10-02 | Радищевского р-а | яч.11,12 ПС"Радищево" | повреждение в сетях МРСК | 2014-10-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 6.10.14г. | СУ Игнатовка | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4 | Автотранспортом сбита ж/б опора №3 ВЛ-0,4кВ | 6.10.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 6.10.14г. | Барышского р-на | ВЛ-10кВ №27 ПС"Барыш-220" | Повреждение на ПС"Барыш-220" | 6.10.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 07.10.14г. | Барышского р-на | ВЛ-10 кВ №8 яч.№18 ТПС "Барыш" | падение дерева в охранной зоне ВЛ-10 кВ | 07.10.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 08.10.14. | ДГЭС | ф №1"Хозяюшка" ф №2"Родник" от ТП № 223 | Повреждение КЛ-0,4кВ в результате проведения земляных работ "Теплосетями". | 08.10.14. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 09.10.14. | Сенгилеевского р-она | яч.14 Сенгилей-город | МТЗ. АПВ успешно | 09.10.14. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 11.10.14г. | Мелекесского р-на | ЗТП-1539 | К.З. в сети 0,4 кВ ЗТП-1539. | 11.10.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 13.10.14г. | Мелекесский р-он | яч.3 ПС "Рязаново" (МРСК) на балансе УСК ТП-1191 | Повреждение в сетях МРСК. Обрыв шлейфа 10кВ | 13.10.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2014-10-14 | Чердаклинского р-а | яч.7 ПС Мирная | отгорел шлейф от ЛР-1 опора №17 в сторону ЗТП-43 | 2014-10-14 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2014-10-15 | Барышского р-на | яч.4 РП-2 | Падение дерева в пролете опор №№10-11 ВЛ-10 кВ №7 | 15.10.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2014-10-17 | ДГЭС | яч.№2 ПС "Мясокомбинат" | РПВ | 2014-10-17 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2014-10-17 | ДГЭС | яч.№2 ПС "Мясокомбинат" | повреждения кабеля-10 кВ от ТП-149 до РК-21 | 2014-10-17 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2014-10-17 | Новоспасского р-на | ф.0,4 кВ №1 от ТП-40270 | Падение дерева | 2014-10-17 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2014-10-17 | ДГЭС | яч.№3 ПС Никольская-1 | ремонт ЛР-10 кВ КТП-1 | 2014-10-17 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 2014-10-17 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС Б.Ключищи | повреждение опоры при производстве дорожных работ(сети МРСК) | 2014-10-17 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2014-10-17 | ДГЭС | яч.7 ПС Мирная | МТЗ. Повреждение проходных текстолитовых изоляторов на ЗТП-43 | 2014-10-18 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2014-10-20 | Вешкаймского р-на | яч.№22 ПС Вешкайма | РПВ | 2014-10-20 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2014-10-20 | Чердаклинского р-она | яч№7 ПС Мирный | МТЗ, РПВ успешно | 2014-10-20 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 21.10.14г. | ДГЭС | яч.№9 РП-1 | МТЗ. РПВ-успешно. | 2014-10-21 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 21.10.14г. | Чердаклинского р-на | яч.№7 ПС "Мирный" | Повреждение проходных текстолитовых изоляторов на ЗТП-43 | 2014-10-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 22.10.14г. | Вешкаймского р-на | яч.№№17,22 ПС "Вешкайма" | МТЗ. РПВ-успешно. | 2014-10-22 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 22.10.14г. | Чердаклинского р-на | яч.№7 ПС Мирная | Повреждение в сетях МРСК. Сбой настройки РЗА | 22.10.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 23.10.14г. | Майнского района | яч.7 ПС Игнатовка | аварийное отключение ВЛ-110кВ | 23.10.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 25.10.14г. | Чердаклинского р-на | яч.№7 ПС "Мирный" | Попадание птицы на шлейф оп.№4 ВЛ-10 кВ №7. | 25.10.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 25.10.14г. | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-41 | Замена АВ-200А на АВ-250А. | 25.10.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 26.10.14г. | Сурского р-на | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-20 | Пожар частного дома по ул.Мира,75. | 26.10.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
29 | 26.10.14г. | Новоспасского р-на | ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-46 | Наброс на провода в пролете опор №№ 5-6. Сообщено в полицию. | 26.10.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
30 | 2014-10-30 | Кузоватовского р-на | яч.№8 ТПС "Коромысловка" | Обгорел нож на РЛНД-10 кВ на оп.№200 ВЛ-10 кВ №8 | 2014-10-30 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
31 | 2014-10-31 | Ульяновского р-на | ф.№4 ЗТП-1189 | Сгорел ВА-250А. | 2014-11-01 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
НОЯБРЬ
1 | 2014-11-01 | Новоспасского р-на | ф.№3 КТП-36 | пожар в доме №51 по ул. Крестьянская. | 2014-11-01 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2014-11-02 | Ульяновского района | яч.7 ПС Ишеевка | повреждение в сетях МРСК | 2014-11-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 2014-11-03 | Новоспасского р-на | КТП № 60.ВЛ-0,4кВ опора № 41 | Автомобилем сбита опора № 41.ВЛ-0,4кВ. акт составлен | 2014-11-03 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 07.11.14г. | Чердаклинского р-на | яч.7 ПС "Мирная" | РПВ-успешно | 07.11.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 07.11.14г. | Чердаклинского р-на | яч.7 ПС "Мирная" | Неисправность ВН-10кВ на ТП-43 | 2014-11-07 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 2014-11-07 | Ульяновского р-на | Ф-5 ПС"Ишеевка" | автомобилем сбита опора № 54 ВЛ-10 кВ | 2014-11-07 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2014-11-09 | Чердаклинского р-на | яч.№7 ПС Мирная | повреждение в сетях МРСК | 2014-11-09 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 10.11.14г. | ДГЭС | КЛ-0,4 кВ ф."Пронина-Ихенбаха" от ТП-119 | Повреждение КЛ-0,4 кВ ООО "Теплосеть". Акт составлен. | 10.11.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 10.11.14г. | Барышского р-на | ВЛ-10 кВ №16 ПС "Измайлово" | Обгорел нож разъединителя 10кВ на ГКТП-9 | 10.11.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 10.11.14г. | ДГЭС | ВЛ-0,4 кВ У.О. от ТП-124/ф.0,4 кВ "Дачный". | Автомобилем сбита опора № 12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-124. Акт составлен. | 10.11.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 11.11.14г. | Чердаклинского р-на | яч.7 ПС Мирная | Повреждение в сетях МРСК | 11.11.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 11.11.14г. | Чердаклинского р-на | яч.7 ПС Мирная | Повреждение в сетях МРСК | 11.11.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2014-11-13 | ДГЭС | ф.0.4 кВ №15 от ТП-52 | Не установленом автотранспортом оборваны провода У.О. между домами № 5-7 по ул.Осипенко | 2014-11-13 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 2014-11-14 | Ульяновского р-на | ф-1 ПС"Луговая" | к.и. в сетях МРСК | 2014-11-14 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 2014-11-14 | ДГЭС | яч.25 ПС Черемшанская | обрыв КЛ-10 от яч.13 РП-3 персоналом ооо"строймонтаж" | 2014-11-14 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 18.11.14г. | ДГЭС | ф-"час.сектор" от ТП-173 | обрыв ф.провада на ВЛ-0,4кВ из-за падения ветки дерева в пр. опор №1-2 | 18.11.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2014-11-19 | Барышского р-на | ф№2 от ЗТП-5 | обрыв фазного провода 0,4 кВ в результате падения профнастила с крыши | 2014-11-19 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2014-11-20 | Ульяновского р-на | КТП-1848 ф.№2 фаза А | оплавление плавкой вставки(200 А) | 2014-11-20 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 23.11.14г | Б. сызганского р-на | яч.14 ПС "Б. Сызган" | ТО. РПВ-успешно. | 23.11.14г | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2014-11-27 | Чердаклинского р-на | яч. №13 ПС"Чердаклы" | Обнаружен неисправный изолятор на опоре ВЛ-10кВ №18 установленный подрядной организацией ЗАО "Энергоспецмонтаж" | 2014-11-27 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 30.11.14г | Барышского р-на | КВЛ-10кВ №1 ПС "Барыш" | РПВ-успешно | 30.11.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
ДЕКАБРЬ
1 | 2014-12-02 | Барышского р-на | ВЛ-10№7 РП-2 | схлест проводов ВЛ-10 проводом связи при проведении кровельных работ д.135 ул.Кирова | 2014-12-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2 | 2014-12-02 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4№3 от ТП-1265 | несанкционированное подключение электрообогревателей в здании ДК | 2014-12-02 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3 | 2014-12-03 | Майнского р-на | ВЛ-10 кВ яч.№5,№7,№23,№19 ПС 110/35/10 Майна | выясняется | 2014-12-03 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4 | 03.12.14г. | Сенгилеевского р-на | яч.№10 ПС "Сенгилей-ЦЗ" | повреждение на насосной станции | 03.12.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5 | 03.12.14г. | Вешкаймского р-на | яч.7 ПС Вешкайма | схлест проводов ВЛ-10 оп.№17-18 фаза В и С | 03.12.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6 | 04.12.14г. | Барышского р-она | ПС "Тимошкино". На балансе УСК яч.2 и яч.20. | Аварийное откл ВЛ-110кВ Барыш-Тимошкино. Майна-Игнатовка. Сети МРСК | 04.12.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7 | 07.12.14г. | ДГЭС | ВЛ-0,4кВ ф№6 ТП-31а опора№23 | Автомобилем сбита опора ВЛ-0,4кВ № 23 Акт составлен | 07.12.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8 | 2014-12-12 | ДГЭС | яч.10 ПС Береговая(мтз) | не обнаружена | 2014-12-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9 | 2014-12-12 | Барышского р-на | ТПС Барыш яч.№18 ф№8(МТЗ) | обнаружено искрение на отпайке ЗТП№118(откл-и СР-10 кВ №47) | 2014-12-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10 | 2014-12-12 | Ульяновского р-на | ВЛ-10 кВ №4 ПС Бирючевская | отключение ВЛ 110 кВ Ульяновская-Цильна | 2014-12-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11 | 2014-12-12 | Цильнинского р-на | 2 СШ-10 кВ ПС Цильна | отключение ВЛ 110 кВ Ульяновская-Цильна | 2014-12-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12 | 2014-12-12 | Чуфаровский СУ | яч.11 ПС Чуфарово | не обнаружена | 2014-12-12 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13 | 2014-12-13 | Ульяновского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1381 | Обгорел наконечник ф."С" трансформатора тока | 2014-12-13 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14 | 2014-12-13 | ДГЭС | яч.43 ПС Черемшанская(к.и.) | повреждена КЛ-10кВ от яч.43 ПС Черемшанская | 2014-12-14 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15 | 15.12.14г. | Сенгелевского р-на | ПС"Сенгелей-город", ПС"Сенгелей-ц.завод" | аварийное откл.ВЛ-110кВ "Кременки-Сенгелей" | 15.12.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16 | 15.12.14г. | Базарносызганского р-на | яч.9 ПС"Должниково" (т.о.) | Обнаружен наброс на ВЛ-10кВ отпайка в сторону КТП-"Русский отдых" опора №90/29 | 15.12.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17 | 16.12.14г. | Сурского р-на | яч.3 ПС "Сурское" | Просадка ВЛ-110кВ МРСК на ПС "Сурское" 1-СШ АПВ-успешно | 16.12.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18 | 2014-12-17 | Ульяновского р-на | ст.Лаишевка КТП-1735 ф№1 | сгорела ф.С.Перекинули кабель 0,4 кВ с ф."С "на ф. "Б" | 2014-12-18 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19 | 2014-12-18 | Николаевского р-на | яч.№3 ПС "Ключики" | Т.О. После осмотра ВЛ,причина отключения не обнаружена. | 2014-12-18 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20 | 2014-12-19 | Цильнинского р-на | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-21 | Пожар частного дома №55 по ул.Водников | 2014-12-19 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21 | 2014-12-21 | ДГЭС | КТП-68 | сгорели ПК-10 кВ ф.В,С.. В 15-55 закончили в/в испытания трансф-а на КТП-68, обнаружена неисправ. проход. изолятора ф.А | 2014-12-21 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22 | 24.12.14г. | ДГЭС | ф. Гагарина ТП-10 | Повреждение КЛ-0.4кВ во время проведения земляных работ ООО "Веспа" | 24.12.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23 | 26.12.14г. | Новоспасского р-на | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-15 | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №11-12. Сильная метель. | 26.12.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24 | 2014-12-28 | Майнского р-на | яч.№7 ПС "Тагай"(МРСК). На балансе УСК-КТП-5,10 | РПВ успешно | 2014-12-28 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25 | 2014-12-28 | Ульяновского р-на | яч.1 ПС Луговая(МРСК) | РПВ успешно | 2014-12-28 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26 | 29.12.14г. | Кузоватовского р-на | КВЛ-10кВ №15 ПС "Кузоватово" | КИ. Повреждение разрядника фазы "С" на КТП-27 | 29.12.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27 | 29.12.14г. | Барышского р-на | ВЛ-0.4кВ №1 от ГКТП №24 | Автомобилем сбита опора №1/1/3 ВЛ-0.4кВ от ГКТП №24 Акт составлен. | 29.12.14г. | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28 | 2014-12-29 | ДГЭС | яч.15 (Авиастар) ПС "Чердаклы"(МРСК). На балансе УСК КТП №30 | Повреждение разъединителя 10 кВ в сетях МРСК | 2014-12-29 | После осмотра и устранения повреждения включена в работу
Начальник ОДС МРЭС-1 Г.М. Юдин

## повр.в сетях МРСК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
по ОАО "УСК" за 2011 г. (повреждение в сетях МРСК)
№ | Дата отключения | Время отключения | Наимен МРЭС | Наименование РЭС | Наименование электроустановки | Причина, характер повреждения | Дата включения | Время включения | Время простоя | Потребители
ЯНВАРЬ
1 | 2011-01-10 | 11-15 | 1 | Цильнинский | ВЛ-10 кВ №3 ПС Нагаткино | К.З. на секции шин 10 кВ ПС Нагаткино (МРСК) | 10.01.11г. | 11-35 | 20мин. | очистные,д/с,котельная№1,нарсуд,прокуратура,МЧС,РОВД
Ф Е В Р А Л Ь
2 | 2011-02-07 | 10-40 | 1 | Ульяновский | ВЛ-10 кВ №24 ПС "Ишеевка" | Повреждение в сетях МРСК | 2011-02-07 | 12-29 | 1ч.49мин. | население
3 | 2011-02-07 | 12-40 | 1 | Ульяновский | ВЛ-10 кВ №4 ПС Бирючевка | Повреждение в сетях МРСК | 2011-02-07 | 13-17 | 37 мин. | население
4 | 2011-02-13 | 20-40 | 1 | с.Бирючевка | яч.3 (МРСК) ПС Бирючевка | Т.О. | 2011-02-13 | 21-02 | 22мин. | КТП№1098, 1321, 1131-почта, скважина.
5 | 2011-02-13 | 21-40 | 1 | с.Бирючевка | яч.3 (МРСК) ПС Бирючевка | Т.О. | 2011-02-13 | 23-35 | 1ч.55 | КТП№1098, 1321, 1131-почта, скважина.
6 | 2011-02-22 | 08-00 | 5 | Барышский | КТП-49/100 и КТП-55/63 (с/х фид №8, МРСК) | Повреждение в сетях МРСК-Волги (БПО) | 2011-02-22 | 11-08 | 3ч.8мин. | ч/с
М А Р Т
7 | 1.03.11г. | 08--17 | 5 | Барышский | Ф-18 ПС "Жадовка" | повреждение в сетях МРСК | 1.03.11г. | 09--20 | 57мин. | Население
8 | 23.03.11 г. | 12--48 | 1 | РЭС Ульяновского района с.Салмановка | яч.3 ПС Бирючевская | повреждение в сетях МРСК | 23.03.11 г. | 15--37 | 3ч.51мин. | 2 артскважины,почта, население
10 | 23.03.11 г. | 21-35 | 3 | Н. Малыклинский | ПС "Н.Черемшанск" (на балансе ОАО "УСК" яч. №3,№9) | повреждение в сетях МРСК (откл. ВЛ-110 кВ) | 23.03.11 г. | 21-57 | 22 мин. | Школа, администрация, Д/С, больница
12 | 2011-03-31 | 14-20 | 1 | РЭС Ульяновского района | яч.14 ПС Б.Ключищи | повреждение в сетях МРСК | 2011-03-31 | 17-00 | 2ч.40мин. | население
13 | 2011-03-31 | 18-48 | 1 | РЭС Ульяновского района | яч.14 ПС Б.Ключищи | повреждение в сетях МРСК | 2011-03-31 | 19-19 | 31 мин. | население
А П Р Е Л Ь
14 | 2011-04-04 | 19-07 | 1 | РЭС Ульяновского района п.Зеленая Роща, с.Сухая Долина | яч.4 ПС Россия (МРСК-Волги) на балансе ОАО "УСК" ТП-1269,1684,1351,1361, 1265,1266,1267 | Повреждение в сетях МРСК | 2011-04-05 | 21-29 вкл. До РО-53 (3 ТП) 00-41 вкл. ТП-1351, 1361 06-35 вкл. ТП-1269, 1684 | 2ч. 22мин -ТП-1265,1266, 1267 5ч. 34мин-ТП-1351,1361 11ч.28мин ТП-1269,1684 | население, насосная (вкл. 00-41)
15 | 2011-04-17 | 19-50 | 3 | ДГЭС | яч.5,12 ПС Льнокомбинат | повреждение в сетях МРСК | 2011-04-17 | 20-07 | 17 мин. | Больничный городок, водоканал
16 | 2011-04-18 | 11-40 | 3 | г. Димитровград | яч. №15 ПС "Льнокомбинат" | повреждение в сетях МРСК-Волги (ДПО), откл. II СШ-10 кВ | 2011-04-18 | 11-50 | 10 мин. | УВД, скорая помощь, водоканал, котельная, население
17 | 2011-04-19 | 10-20 | 4 | Майнский | яч.8 ПС "Уржумская" (МРСК-Волги), на балансе ОАО "УСК" 6 ТП 10/0,4 кВ | Повреждение в сетях МРСК-Волги | 2011-04-19 | 11-20 | 1час | Дет.сад, РДК, школа интернат
18 | 2011-04-19 | 14-57 | 2 | Новоспасский | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Самайкино" (МРСК) на балансе ОАО "УСК" ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП-40217 (МРСК) | Повреждение в сетях МРСК-Волги | 2011-04-19 | 16-12 | 1ч.15мин. | Администрация, школа, Д/С, РУЭС, население
19 | 2011-04-24 | 20--00 | 3 | ДГЭС | ПС "Береговая" яч. 21,19,15,4,6,11,10 | Повреждение в сетях МРСК | 2011-04-24 | 20-25 вкл без яч.15,6 23-00 вкл. полностью | 25 мин. | (10 ТП-Водозабор, КНС-2шт, котельные-3шт.)- вкл ч/з 25 мин., (Школа, Дет сад, КНС)- вкл ч/з 2ч.35 мин., (Школа, Дет сад, население, котельные-2 шт.)- вкл ч/з 3 часа
20 | 2011-04-24 | 19-24 | 3 | ДГЭС | ПС "Черемшанская" яч.18 | Повреждение в сетях МРСК | 2011-04-24 | 19-45 вкл. по авар. схеме | 21 мин. | население, Дет сад
21 | 2011-04-28 | 21-51 | 1 | Ульяновского района | яч. 25 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги) на балансе ОАО "УСК" ТП-41 | Повреждение в сетях МРСК-Волги | 2011-04-29 | 00-22 | 2ч.31мин. | население
МАЙ
22 | 10.05.11г. | 11-27 | 1 | РЭС Ульяновского района | ВЛ-10кВ №18 ПС Б.Ключищи (МРСК) | повреждение в сетях МРСК | 10.05.11г. | 11--56 | 29 мин. | население
23 | 10.05.11г. | 11-54 | 1 | РЭС Ульяновского района | ВЛ-10кВ №14 ПС Б.Ключищи (МРСК) | повреждение в сетях МРСК | 10.05.11г. | 18-40 | 6ч. 46мин. | население
24 | 11.05.11г. | 05-25 | 1 | РЭС Ульяновского района | ВЛ-10кВ №4 ПС "Бирючёвка" (МРСК) | повреждение в сетях МРСК | 11.05.11г. |  |  | Школа, насосная, очистные, КНС. (Тимирязевка)
25 | 2011-05-12 | 14-20 | 3 | ДГЭС | Ввод на ПС 35/10 ПС "Льнокомбинат" | Повреждение в сетях МРСК | 2011-05-12 | 14-30 вкл. по рез. сх. | 10мин | водозабор
26 | 2011-05-14 | 19-00 | 1 | Ульяновского района | яч.18 ПС Б.Ключищи | повреждение в сетях МРСК Волги | 2011-05-14 | 20-31 | 1ч.31мин. | население
27 | 2011-05-15 | 07-00 | 1 | Ульяновского района | яч.14 ПС Б.Ключищи "КИ" | повреждение в сетях МРСК Волги | 2011-05-15 | 07-52 | 52мин. | население
28 | 2011-05-22 | 09-47 | 1 | РЭС Ульяновского района | яч.14 ПС Б.Ключищи | повреждение штыревого изолятора ВЛ-10кВ(МРСК) | 2011-05-22 | 13-05 | 3ч.18мин. | население
29 | 25.05.11г. | 08-00 | 1 | Ульяновского р-на | яч.14 ПС 110/10 "Б.Ключищи " (МРСК) К.И. | повреждение в сетях МРСК-Волги | 25.05.11г. | 17-30 вкл.ГКТП-1381, ТП- 1848. | 9ч.30мин. | население
30 | 25.05.11г. | 14-20 | 1 | Ульяновского р-на | яч.30 ПС 110/35/10 "Ишеевка" (МРСК) МТЗ. ТП-22, ТП-27, ТП-33. | повреждение в сетях МРСК-Волги | 25.05.11г. | 22-30 | 8ч.10мин | население
31 | 25.05.11г. | 13-16 | 1 | Ульяновского р-на | яч.24 ПС 110/35/10 "Ишеевка" (МРСК) Т.О. | повреждение в сетях МРСК-Волги | 25.05.11г. | 22-30 | 9ч.14мин. | население (Салмановка)
ИЮНЬ
32 | 2011-06-04 | 12-57 | 2 | Ст.Кулатка | яч.3 ПС Ст. Кулатка | неиспр.МВ. (МРСК) | 2011-06-04 | 14-48 с яч.2 | 2ч.9мин. | население.
33 | 5.06.11г. | 14-00 | 1 | Ульяновский | Ф-1 ПС "Луговая" (МРСК) | ремонт РЛНД (МРСК) | 5.06.11г. | 14-50 | 50мин. | адм.здание Сбербанка России, ст. Охотничья
34 | 2011-06-05 | 19-24 | 1 | Ульяновский | яч.14 ПС Бол. Ключищи (МРСК). | операт. перекл. в сетях МРСК. | 2011-06-05 | 19-48 | 24мин. | население
35 | 2011-06-05 | 20-25 | 1 | Ульяновский | ТП-1220 (яч. 13 ПС "Луговая") | отсутствовало напряжение, неиспр.в сетях МРСК. | 2011-06-05 | 23-20 | 2ч.55мин. | население (с.Луговое)
36 | 2011-06-06 | 18-40 | 5 | Барышский | ВЛ-10 кВ №27 ПС "Барыш" | Повреждение в сетях МРСК-Волги | 2011-06-06 | 19-28 вкл. по резервной схеме ч/з РС-41 с ВЛ-10 кВ №2 РП-2 (ВЛ-10 кВ №11 ТПС "Барыш") | 48 мин. | Почта, АТС№5, артскважина, население
37 | 20.06.2011г. | 17-00 | 5 | Барышский | яч.16 ПС Измайлово | повреждение в сетях МРСК | 20.06.2011 | 21-33 | 4ч.33 мин. | больница, школа, администрация, ГО и ЧС, 2-скважины.
38 | 20.06.2011г. | 20-01 | 5 | Барышский | ПС Жадовка | повреждение в сетях МРСК | 20.06.2011 | 20-47 | 46 мин. | ГО и ЧС, администрация, 3-скважины, школа, д/сад
39 | 21.06.2011 | 05-52 | 1 | Сенгилеевский | ВЛ 110 Кремёнки-Сенгилей | повреждение в сетях МРСК | 21.06.2011 | 06-33 кроме ПС Сенгилей-Цемзавод, 07-10 | 41 мин. 1ч.18 мин. | ЦРБ, 2-сважина,КНС, Сбербанк, администрация, школы, д/сады, ГО и ЧС.
40 | 21.06.11г. | 22-16 | 5 | Барышский | яч. 27 ПС "Барыш-220" | Повреждение в сетях МРСК-Волги | 21.06.11г. | 23-10 | 1ч.6мин. | Пекарня,скважина, население
41 | 23.06.2011 | 11-34 | 1 | Ст.Охотничья | ВЛ-10 кВ №1 ПС ЛУГОВАЯ | обрыв шлейфа ВЛ-10кВ в сетях МРСК | 23.06.2011 | 13-11 | 1ч.37мин. | население
ИЮЛЬ
42 | 04.07.2011 | 14-50 | 5 | Барыш | ВЛ 10кВ №6 ПС "Жадовка" | повреждение в сетях МРСК | 04.07.2011 | 15-50 | 1 час. | пекарня, скважина, техникум, население
43 | 07.07.2011 | 7-15 | 3 | Чердаклинский | яч.14, 37 ПС Чердаклы | аварийное отключение ВЛ-110кВ в сетях МРСК | 07.07.2011 | 7-42 | 27 мин. | артскважины №1,2,4 население, кв.котельная
44 | 08.07.2011 | 05-25 | 2 | Радищево | ПС Радищево (МРСК) | аварийное отключение ВЛ-110кВ в сетях МРСК | 08.07.2011 | 06-56 | 1 ч. 31мин. | Полностью Радищево
45 | 09.07.2011 | 12-40 | 1 | Ульяновский | яч.25 ПС Ишеевка | повреждение в сетях МРСК | 09.07.2011 | 15-00 | 2ч.20мин. | население
46 | 09.07.2011 | 18-15 | 3 | Никольское | ПС Никольская | повреждение ВЛ-35кВ в сетях МРСК | 09.07.2011 | 18-25 | 10 мин | население
47 | 09.07.2011 | 16-55 | 1 | Ульяновский | яч. 25 ПС Ишеевка ТП-1438 | Повреждение в сетях МРСК. | 09.07.2011 | 18-27 | 1ч. 32 мин | население
48 | 10.07.2011 | 14-07 | 1 | Ишеевка | яч.5 ПС Ишеевка | повреждение МВ-10 кВ(повреждение в сетях МРСК) | 10.07.2011 | 16-46 | 4ч.42мин. | котельн.,част.сект.
49 | 12.07.2011 | 09-10 | 3 | Мелекеский | яч. 3 ПС Никольское-1 | Повреждение в сетях МРСК | 12.07.2011 | 10-00 | 50 мин | школа, скважина, пожарная часть, население
50 | 13.07.2011 | 21-05 | 1 | Ульяновский | яч.3 ПС Бирючевская | Повреждение в МРСК | 13.07.2011 | 21-45 | 40 мин | население, школа
51 | 14.07.2011 | 12-37 | 1 | Ст.Охотничья | яч.1 ПС Луговая | обрыв провода ВЛ-10 кВ повреждение в сетях МРСК | 14.07.2011 | 15-58 | 3ч.21мин. | население
52 | 2011-07-26 | 3.20 | 3 | ДГЭС | яч. 12 ПС "Н.Малыкла" | Повреждение в сетях МРСК | 2011-07-26 | 3.50 | 30 мин. | школа, население
53 | 2011-07-28 | 20-43 | 1 | Ульяновский | яч. 24 ПС"Ишеевка" | Повреждение в сетях МРСК | 2011-07-28 | 21-34 | 51 мин | население
АВГУСТ
54 | 2011-08-01 | 01-15 | 2 | Новоспасский | яч.7, 11 ПС "Новоспасское", яч.13 ПС "Нагорное" | в сетях 110кв. МРСК-ВОЛГИ | 2011-08-01 | 01-50 | 35мин. | яч.7-школа, больн., водозаб., д\с, 3 котел., почта, кнс. яч.11- школа, пекарня, пож.часть, д\с, сбербанк, РКЦ, гостин., водозаб., две котел. яч.13-два д\с., почта, водозаб., кнс.
55 | 2011-08-02 | 13-44 | 1 | Ульяновский | яч.1 ПС "Луговая" | обрыв провода ВЛ-10кВ в сетях МРСК | 2011-08-02 | 15-20 | 1ч.36 мин. | население
56 | 2011-08-03 | 5:12 | 1 | Ульяновский | яч.20 ПС "Б.Ногаткино" | повреждение в сетях МРСК | 2011-08-02 | 5:52 | 40мин | население
57 | 2011-08-09 | 13-40 | 5 | Барышский | яч. 18 ПС "Жадовка" (МРСК) ( ТП-10,11 на балансе УСК ) | Повреждения в сетях МРСК | 2011-08-09 | 15-40 | 2ч | скважина, частный сектор
58 | 2011-08-09 | 15-24 | 1 | Ульновский | яч. 3 ПС "Бирючевская" (МРСК) (ТП-1321,1131,1098 на балансе УСК) | Повреждение в сетях МРСК | 2011-08-09 | 17:32 | 2ч.8мин | Частный сектор,2-скважины,почта, Ростелеком
59 | 22.08.11г. | 14-00 | 4 | Майнский | яч.13 ПС "Игнатовка" | повреждение в сетях МРСК | 2011-08-22 | 19:40 | 5ч.40мин | частный сектор
СЕНТЯБРЬ
60 | 1.09.11г. | 14-13 | 5 | Барыш | 2секция ТПС"Барыш" | работали релейщики МРСК (РПВ-успешно) | 1.09.11г. | 14-14 | 1мин. | г. Барыш
61 | 2011-09-06 | 11:50 | 3 | ДГЭС | яч.2 ПС "Мясокомбинат" | повреждение в сетях МРСК | 2011-09-06 | 12:30 | 40мин | насосная водоканала, школа, д/сад, АЗС, завод, с/хоз академия,част. сектор
62 | 2011-09-10 | 14:20 | 3 | Чердаклинский | яч. 33 ПС "Чердаклы" (МРСК) на балансе"УСК" ТП-18,26,27 | повреждение в сетях МРСК | 2011-09-10 | 15:10 | 50 мин. | частный сектор,полиция,скважина ж/д
63 | 2011-09-26 | 13:05 | 1 | Ульяновский | яч.17 ПС "Ишеевка" | Повреждение в сетях МРСК | 2011-09-26 | 14:07 | 1ч. 2мин. | частный сектор
ОКТЯБРЬ
64 | 2011-10-02 | 12-00 | 1 | ст.Охотничья | яч.1 ПС Луговая | повреждение изолятора ВЛ-10кВ (МРСК) | 2011-10-02 | 12-56 | 56 мин. | администрация,РУЭС, население
65 | 2011-10-04 | 20-00 | 3 | ДГЭС | ф. 50 лет ОктябряТП-14 | отгорел КЛ 0,4кВ на опоре | 2011-10-04 | 20-35 | 35 мин. | население
66 | 2011-10-05 | 10-35 | 3 | Чердаклинский | яч.37 ПС "Чердаклы" | Аварийное отключение ВЛ-110кВ Д-2 в сетях МРСК | 2011-10-05 | 10-50 | 15 мин. | школа,д/с,население
67 | 11.10.11г. | 11-25 | 1 | Ульяновский | ф-7 ПС"Ишеевка" (МРСК) ф-4 ПС"Бирючевка" (МРСК) | Не известна. Повреждение в сетях МРСК-Волги. | 11.10.11г. | 12-06 ф-7 13-40 ф-4 | 41мин. 2ч.15мин. | население

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для ТЕХ_наруш_ по УСК за 2012 год.xls
Дата отчета: 22.05.2012 11:49
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 7